## Slide 1: Эксплуатация электрических сетей 0,4-6-10 кВ
Тема курса

## Slide 2
Система эксплуатационного обслуживания электротехнического оборудования электрических сетей 0,4-6-10 кВ на современном этапе функционирования электроэнергетики

## Slide 3
Схемотехника распределительных сетей
В распределительных электрических сетях 6-10 кВ применяются следующие основные типы схем:
радиальные,
магистральные,
кольцевые (петлевые)
комбинации.
На данный момент большинство распределительных сетей уровня 6- 10 кВ выполнены по радиальной схеме, при которой электроэнергия к потребителям подается от одного питающего центра – трансформаторной подстанции 110-35/6-10 кВ. Такие схемы имеют существенный недостаток: при повреждении в любой точке линии 6-10 кВ обесточиваются все потребительские трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, присоединенные к этой линии. Снизить вероятность появления повреждений и тем самым повысить надежность питания потребителей, подключенных к радиальной линии 6-10 кВ, можно с помощью различных методов повышения надежности работы радиальных линий 6-10 кВ, одним из которых является секционирование. Суть метода заключается в том, что линия делится на несколько участков за счёт установки пунктов секционирования. Они представляют собой ячейку напряжением 6-10 кВ, состоящую из коммутационного аппарата (выключателя), разъединителей, трансформаторов напряжения и тока, аппаратуры релейной защиты и автоматики.

## Slide 4
Место установки пункта секционирования выбирают исходя из конкретных условий, учитывая в первую очередь характер потребителей, питающихся от данной линии, а также удобство эксплуатации, наличие подъездных путей. Более удобным является использование распределительных пунктов (РП). Пункты секционирования устанавливают как в магистрали линии, так и в начале ее протяженных ответвлений, питающих менее ответственных потребителей. Эффект от секционирования заключается в том, что при повреждении отдельных участков линии за пунктом секционирования сохраняется питание остальных потребителей, включенных между питающим центром и отключившимся секционирующим выключателем.

## Slide 5
Однако эта схема имеет недостатки, которые заключаются в том, что повреждение магистрального участка радиальной линии 6—10 кВ приводит к обесточиванию всех потребителей, питающихся от этой линии. Более чем в 2 раза сокращаются перерывы в электроснабжении при использовании схем секционирования в сочетании с сетевым резервированием, когда участок линии, потерявшей основное питание, обеспечивается резервным от другой не поврежденной линии. Взаиморезервируемые линии питаются либо от двух трансформаторных подстанций 110—35/6—10 кВ, либо от разных секций шин одной двухтрансформаторной подстанции. Для включения сетевого резерва используются пункты сетевого автоматического включения резерва (АВР), представляющие собой ячейки с выключателями, срабатывающими при исчезновении напряжения на любой из подходящих к ним линий напряжением 6—10 кВ.

## Slide 6
Методы расчета электрических нагрузок
- По номинальной мощности и коэффициенту использования;
- По номинальной мощности и коэффициенту спроса;
- По средней мощности и расчетному коэффициенту;
- По средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней;
- По средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузки.
Применение того или иного метода определяется допустимой погрешностью расчетов и наличием исходных данных.

## Slide 7
Режимы работы элементов распределительных электрических сетей 0,4-6-10 кВ

## Slide 8
Учет и контроль электропотребления
В состав СОЭ входит система учета электроэнергии. Эта система должна отвечать нормативным требованиям на системы учета и интегриро­ваться в систему диспетчеризации электроснабжения. Различают расчетный учет электроэнергии и технический учет.
Расчетным учетом электроэнергии называют учет отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за неё.
Техническим учетом электроэнергии называется учет для контроля расхода электроэнергии в зданиях, внутри предприятий и т.п.
Счетчики бывают для расчет­ного учета и для технического учета.
В общем случае учет электро­энергии не ограничивается расчетным и техническим учетом для здания или предприятия.
Учет электроэнергии представляет собой процесс измерения потребленной энергии специальными приборами — счетчиками электроэнергии. Счетчики явля­ются интегрирующими приборами, т.е. их показания зависят от времени, за которое производится измерение. В общем случае счетчик производит измерения, а точнее, вычисляет энергию.

## Slide 9
Различают счетчики прямого и трансформаторного включения. Счетчиком прямого включения называется прибор, через который протекает ток нагрузки и напряжение подводится непосредственно (рис. 1 а). Такие счетчики применяются на напряжение 220/380 В и токи до 100 А для мелкомоторного производства и бытового сектора.
Для крупных зданий и предприятий с током потребления более 100 А необходи­мо включение счетчиков с применением трансформаторов тока (ТТ) (рис. 1 б).
В ряде случае учет осуществляется по стороне высшего напряжения трансфор­матора 10-6 кВ. В этом случае счетчики включают через трансформаторы тока и через трансформаторы напряжения (ТV) (рис. 1 в).
Кроме схемы включения, счетчики различаются по устройству. Существуют индукционные счетчики, принцип действия которых основан на явлении электромагнитной индукции, под действием которой вращается индукционный диск и энергия подсчитывается механической системой по количеству оборотов. Совре­менные счетчики выполняются без механических элементов, а вычисление энергии производит электронная схема, в которую заводятся сигналы (параметры) тока и напряжения. В настоящее время наметился переход от индукционных к электрон­ным счетчикам.

## Slide 10
Рис. 1. Схемы включения счетчиков: а) прямое включение; б) включение через ТТ; в) включение через ТТ и ТН
Как измерительный прибор, счетчик позволяет снимать так называемые профи­ли нагрузок — графики мощности в зависимости от времени. Профиль (график) на­грузки (рис. 2) — важная информация для сотрудников энергослужбы предпри­ятия и электроснабжающей организации. Он позволяет оценить степень загрузки электрооборудования, выявить периоды с максимальным потреблением и вырабо­тать меры по выравниванию графика.

## Slide 11
Основы релейной защиты и автоматики распределительных сетей
Релейную защиту и автоматику необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами, с применением микропроцессорной техники. Комплекс РЗА и ПА современной подстанции должен обеспечить реализацию следующих целей: - обеспечение надежности функционирования в соответствии с международными стандартами; - снижение эксплуатационных затрат с применением современных устройств РЗА и ПА и повышение эффективности труда персонала; - внедрение на объектах устройств РЗА и ПА, в основном на цифровой элементной базе с применением современных высоконадежных электромеханических реле; - унификация и типизация технических решений для вновь строящихся объектов и объектов технического перевооружения; - интеграция РЗА и ПА в систему АСКУЭ.

## Slide 12
В устройствах РЗА и ПА необходимо предусматривать выполнение следующих технических требований: - обеспечение функциональной совместимости устройств РЗА различных производителей; - применение, как правило, цифровых устройств РЗА и ПА. Допускается применение устройств РЗА с электромеханическими измерительными реле в следующих случаях: 1) при неполной реконструкции и техническом перевооружении объектов, если это не снижает надежность работы РЗА и ПА и обосновано с точки зрения унификации и организации эксплуатации объекта; 2) на действующих объектах – для замены реле, вышедших из строя или выработавших указанный заводом-изготовителем срок эксплуатации; - компактность аппаратуры РЗА и ПА с обеспечением эргономики; - обеспечение возможности, в обоснованных случаях, дистанционного изменения уставок и логики работы устройств; - дублирование комплектов цифровой защиты на электросетевых объектах, питающих ответственных потребителей при наличии соответствующего обоснования; - обеспечение соответствующих условий эксплуатации (ЭМС, климатические, механические требования, требования к размещению) в соответствии с требованиями нормативных документов и техническими характеристиками оборудования; - обеспечение функционирования системы РЗА в составе интегрированной системы АСКУЭ на основе открытых протоколов;
- определение места однофазных замыканий на землю в сетях 6(10) кВ рекомендуется выполнять с использованием технических средств, исключающих метод поочередного отключения присоединений; - на подстанциях должно предусматриваться полноценное осциллографирование с синхронизацией пуска по времени. Требования к полноценному осциллографированию должны быть приведены в соответствующих НТД.

## Slide 13
Требования к противоаварийной автоматике.
При принятии технических решений по организации противоаварийной автоматики должны быть учтены следующие требования: - иерархическое построение ПА; - каналы передачи команд ПА должны выполняться дублированными при соответствующем обосновании; - интеграция в АСКУЭ на информационном уровне устройств ПА.

## Slide 14
Оперативные переключения и управление энергетическим оборудованием
Организация эксплуатации электрических сетей должна быть направлена на: - обеспечение надежного (безаварийного) функционирования сетей; - повышение управляемости и автоматизации электросетевых объектов; - сокращение времени и частоты отключения потребителей; - снижение эксплуатационных издержек и потерь электрической энергии; - внедрение надежных методов и средств диагностики технического состояния оборудования сетей без его отключения; - создание необходимого эксплуатационного и аварийного запаса оборудования, изделий и материалов по условиям надежности и риска отказа, а также условий их доставки до мест установки. Оценку технического состояния электротехнического оборудования, конструкций, изделий и материалов рекомендуется выполнять с использованием критериев надежности и срока службы оборудования.

## Slide 15
Электротехническое оборудование, отработавшее установленный нормативно-технической документацией срок службы, подлежит обязательному техническому освидетельствованию с целью определения возможности и условий его дальнейшей эксплуатации согласно требованиям СО 153-34.20.501- 2003 и ПТЭ.Техническое освидетельствование производится комиссией, возглавляемой техническим директором ЗАО «Пензенская горэлектросесть» или его заместителем. В комиссию включаются начальники электросетевых районов, представители технического отдела, службы ОТ. По согласованию в состав комиссии могут быть включены специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора. По результатам освидетельствования определяется возможность продления срока эксплуатации оборудования в целом при соблюдении требований, отмеченных комиссией, в том числе, путем устранения выявленных дефектов у оборудования, замены оборудования или отдельных узлов (систем) оборудования, исчерпавших свой ресурс, проведения ремонтов и других мероприятий по техническому обслуживанию оборудования.

## Slide 16
Основные требования к эксплуатации электрооборудования: - минимум продолжительности отключения потребителей; - внедрение надежных методов и средств диагностики текущего технического состояния электрооборудования сетей без вывода его из работы; - оптимизация запасов электрооборудования по условиям надежности и риска отказа; - механизация производства выполнения работ на сетевых объектах. - нанесение оперативных наименование на все присоединения, нумерация всех опор ВЛ 0,4-10 кВ с указанием присвоенных номеров на однолинейных схемах.

## Slide 17
Охрана труда в электрических сетях
Техническая политика в области охраны труда направлена на повышение уровня безопасности производства с применением прогрессивных решений, обеспечивающих минимальный уровень риска травмирования персонала. Основными целями в области охраны труда являются: - исключение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - формирование у работников безопасного поведения на производстве и навыков предупреждения опасных ситуаций; - постоянное улучшение условий труда.

## Slide 18
Для достижения поставленных целей при осуществлении всех видов деятельности следует обеспечивать приоритет сохранения жизни и здоровья работников перед результатами производственной деятельности, а также реализовывать следующие мероприятия: - обеспечение обучения работников охране труда в т.ч. приемам безопасного выполнения работ с последующей проверкой знаний требований охраны труда; - обеспечение работников необходимой современной и эргономичной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, исправным инструментом, приспособлениями, инструкциями и т.д.; - осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда на электросетевых объектах, при эксплуатации транспортных средств; - обеспечение реализации системы мотивации, стимулирующей работников к безусловному соблюдению требований охраны труда;

## Slide 19
- обеспечение соблюдения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области охраны труда; - обеспечение выявления, оценки и снижения рисков в области охраны труда; - обеспечение внедрения и использования технологий, обеспечивающих безопасные условия труда на рабочих местах; - обеспечение эффективного функционирования и непрерывного совершенствования системы управления охраной труда; - организация работы по предупреждению случаев производственного травматизма и профзаболеваний, в т.ч. проведение работы с персоналом (инструктажи, стажировки, тренировки, обучение и т.д.) и своевременному информированию работников о передовых разработках в области охраны труда; - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда для обеспечения нормальных и безопасных условий труда на рабочих местах; - обеспечение допуска к осуществлению производственной деятельности работников, состояние здоровья которых соответствует характеру выполняемых ими работ.

## Slide 20
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ