Тягодутьевые устройства

Аэродинамика газовоздушного тракта котельной установки

Эффективная работа котла возможна при условии беспрерывной подачи воздуха в топку, необходимого для горения топлива и удаления в атмосферу продуктов сгорания после их охлаждения в теплообменных поверхностях котла. Такие условия поддерживаются тягодутьевыми устройствами.

Газовоздушный тракт котельной установки включает в себя воздуховоды, вентиляторы, дымососы, газоходы, дымовые трубы, запорные и регулирующие органы. По способу организации движения воздуха и продуктов сгорания газовоздушные тракты можно разделить на следующие виды:

- 1) с естественной тягой, создаваемой дымовой трубой (рис.

- 8.1,я). В этом случае сопротивления движению потока воздуха и продуктов сгорания преодолеваются за счет разности давлений воздуха, поступающего в топку, и продуктов сгорания, удаляемых через дымовую трубу в атмосферу. В этом случае весь газовоздушный тракт находится под разрежением. Такая схема применяется, как правило, в котлах малой мощности при малых аэродинамических сопротивлениях всех элементов системы;

- 2) с подачей воздуха и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой (рис. 8.1,6). В этом случае сопротивление газового и воздушного трактов преодолевается за счет разрежения, создаваемого дымососом и дымовой трубой. Такая схема применяется в котлах небольшой мощности, работающих на газе и мазуте без воздухоподогревателей;

- 3) с подачей воздуха вентилятором и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой (рис. 8.1,в). В этом случае воздушный тракт находится под давлением, а газовый — под разрежением. Такая система применяется для большинства современных котлов средней и большой мощности;

- 4) с подачей воздуха вентилятором и удалением продуктов сгорания за счет давления в газовом тракте (рис. 8.1 ,г). Сопротивление газового и воздушного трактов преодолевается вентилятором. При этом газоходы котла находятся под давлением. Такая система применяется для газоплотных котлов, работающих на газе и мазуте.

Рис. 8.1. Схемы газовоздушных трактов котельных установок

а — система с естественной тягой, создаваемой дымовой трубой; б — система с подачей воздуха и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой; в — система с подачей воздуха вентилятором и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой; г — система подачи воздуха вентилятором и с удалением продуктов сгорания за счет давления в газовом тракте; У — котел; 2 — дымовая труба; 3 — воздухоподогреватель; 4 — вентилятор; 5 — дымосос

Аэродинамическое сопротивление газового тракта состоит из местных сопротивлений, зависящих от изменения сечения газоходов и их поворотов, и из сопротивления, возникающего вследствие трения об ограничивающие поверхности.

Общее аэродинамическое сопротивление /?, Па, определяют как сумму сопротивлений отдельных элементов, входящих в состав котельной установки:

И - Ик + Кс + И6 + Лд.т> (8Л)

где Ик — суммарное аэродинамическое сопротивление котельного агрегата, включающее в себя в общем случае аэродинамическое сопротивление собственно котла, а также экономайзера и воздухоподогревателя, Па;

И.шс — аэродинамическое сопротивление заслонок или шиберов, Па;

/гб — аэродинамическое сопротивление боровов, Па;

/?дт — аэродинамическое сопротивление дымовой трубы, Па. Аэродинамическое сопротивление отдельных элементов Ип Па, связанное с трением газов о стенки труб или прямых каналов, определяют по формуле:

- 1-К

- 2(1

(8.2)

где Ь с/

Г

и

длина газохода, м;

диаметр круглого канала или эквивалентный диаметр канала прямоугольного сечения, м:

4Т7

^экв = -ц- > (8.3)

живое сечение газохода, м2;

периметр поперечного (живого) сечения, омываемый газами, м;

средняя скорость газов в газоходе, м/с,

И/ср=^1, (8.4)

объемный расход газов через данный газоход, м3/с; плотность газов при средней температуре, кг/м3,определяемая по следующему выражению:

- 273

- 273 + /ср

(8.5)

/ — средняя температура газов в газоходе, °С;

рну = 1,34 кг/м3 — плотность дымовых газов при нормальных физических условиях;

X — коэффициент трения, в первом приближении принимается для металлических газоходов X = 0,02, для кирпичных X = 0,04.

Расчетное значение аэродинамических потерь на трение в газоходах не должно превышать 1 Па на метр его длины, что соответствует скорости в газоходе 2—3 м/с.

Местные сопротивления определяют по следующей формуле:

IV2

К, = ^Рср. (8-6)

где ? — значение местного коэффициента сопротивления, определяемое по справочникам.