Заклинивание предохранительного клапана в открытом положении после срабатывания

Возможная причина: механические повреждения клапана

Действия оператора:

- Попытаться вручную посадить клапан на место

- Если не удаётся, питание котла перевести на ручное регулирование

- Увеличить расход питательной воды, строго контролируя уровень, чтобы не допустить перепитки котла

- При успокоении уровня в барабане и невозможности посадки предохранительного клапана вручную, доложить руководителю котельной и приступить к плановой остановке котла

Разрыв стекла или водомерной колонки

Возможные причины: неправильные действия персонала при продувке водоуказательной колонки (ВУС - водоуказательного стекла), повреждение стекла из-за его старения

Действия оператора:

- Отключить повреждённую водоуказательную колонку

- Прекратить операции по изменению нагрузки, отключив автоматику котла

- Усилить контроль за уровнем воды по сниженному и оставшемуся в работе указателю уровня прямого действия;

- Если проводилась продувка котла, прекратить её.

Действия оператора при снижении уровня воды в барабане ниже нижнего допустимого

Если уровень воды снизился ниже нижнего допустимого, но ещё определяется по водоуказательному стеклу, котёл можно подпитать, открыв задвижку на обводной (байпасной) линии вокруг регулирующего клапана. В противном случае, котёл должен быть немедленно отключён (остановлен) действием защит или персоналом. Поэтому, если в данной ситуации не сработала автоматика безопасности, оператор осуществляет аварийную остановку котла. Для этого необходимо немедленно прекратить подачу топлива и сопутствующих компонентов (воздуха, пара) и резко ослабить тягу.

Отключить котёл от главного паропровода и при необходимости выпустить пар через приподнятые предохранительные клапана.

УПУСК ВОДЫ. Возможные причины:

- неисправность или отключение автоматики питания

- неисправность водоуказательных приборов

- остановка или неисправность питательных насосов

- отсутствие воды в аккумуляторном баке деаэратора

- разрыв питательного трубопровода, экранных или кипятильных труб

- неправильные действия персонала при продувке котла

- большой пропуск продувочной или спускной арматуры

Действия оператора:

  - Прекратить подачу топлива

  - Прекратить вентиляцию топки путём остановки дымососа и вентилятора

  - Если производилась продувка, - прекратить её

  - Прекратить питание котла, закрыв вентиль на питательной линии

  - Закрыть парозапорную арматуру котла.

Категорически запрещается подпитка котла. Заполнение котла водой с целью определения возможных повреждений при упуске воды можно производить только по распоряжению начальника котельной и охлаждения барабана котла до температуры окружающего воздуха.

Вскипание котловой воды

Сопровождается резким колебанием уровня воды в водоуказательных стёклах, гидроударами в котле

Возможные причины:

- резкое увеличение расхода пара и уменьшение давления в барабане

- повышение солесодержания или щёлочности котловой воды

- подача в котёл химических реагентов в большом количестве

Действия оператора:

  - Прекратить подачу топлива

  - Отключить котёл от паропровода путём закрытия главной парозапорной арматуры

  - Прекратить питание котла, закрыв вениль на питательном трубопроводе

  - Остановить дымосос и вентилятор

  - Продуть водоуказательные колонки и определить уровень воды

Действия оператора при повышении уровня воды парового котла выше допустимого

Если уровень воды превысил допустимый, но ещё определяется по водоуказательному стеклу, воду можно слить через продувочные клапаны, в противном случае, котёл должен быть немедленно отключён (остановлен) действием защит или персоналом. Поэтому, если в данной ситуации не сработала автоматика безопасности, оператор осуществляет аварийную остановку котла. Для этого необходимо немедленно прекратить подачу топлива и сопутствующих компонентов (воздуха, пара) и резко ослабить тягу. Не сгоревшее твёрдое топливо залить водой, соблюдая при этом осторожность, чтобы вода не попала на поверхности нагрева элементов котла. Отключить котёл от главного паропровода и при необходимости выпустить пар через приподнятые предохранительные клапана.

ПЕРЕПИТКА КОТЛА

Возможные причины:

- неисправность водоуказательных приборов

- резкое уменьшение расхода пара

- отключение или неисправность автоматики питания котла

Действия оператора:

Если уровень воды повысился до установки срабатывания защиты, то необходимо

- Отключить автоматику питания котла и дистанционно уменьшить расход воды до восстановления среднего уровня

- Проверить правильность показания водоуказательных приборов и произвести сверку показаний водоуказательных колонок (ВУС прямого действия) и сниженного указателя уровня.

Если несмотря на принятые меры уровень продолжает расти, то необходимо

  - уменьшить питание котла, закрыть запорную арматуру на питательной линии

  - осторожно открыть продувочную линию нижнего барабана и если после продувки уровень снова начинает повышаться, то необходимо

    - прекратить подачу топлива

    - отключить котёл от паропровода

    - закрыть главную парозапорную арматуру

    - провентилировать топку в течение 10 минут

    - остановить вентилятор и дымосос

    - спустить воду до среднего уровня путём открытия запорной арматуры на линии периодической продувки.