Основные расчетные параметры топлива (топливные гранулы — пеллеты из зерновых отходов проса): элементарный состав по рабочей массе, низшую теплоту сгорания по рабочей массе, плотность, влажность и зольность принимаем по протоколу испытаний ФГУП «Центральный научно-исследовательский и проектный институт лесохимической промышленности»» (табл. 3.4 и 3.5) [1].

Таблица 3.4

Зольность и теплота сгорания соломы различных зерновых культур

| Зерновая культура | Зольность на сухую массу, % | Низшая теплота сгорания на сухую массу, МДж/кг | Низшая теплота сгорания рабочей массы при влажности 20%, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Рожь | 4,5 | 17,0 | 13,6 |
| Пшеница | 6,5 | 17,8 | 13,8 |
| Ячмень | 4,5-5,9 | 17,4 | 13,4 |
| Овес | 4,9 | 16,7 | 12,9 |
| Солома, в среднем | 5,0 | 17,4 | 13,5 |
| Лузга проса | 7,0 | — | 16,857 при влажности 7,5% |

Таблица 3.5

Характеристика топливных гранул

| Характеристика топлива | Зерновые отходы |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1330 |
| Массовая доля брикетной пыли, % | 2 |
| Низшая теплота сгорания, кДж/кг | 16857 |
| Насыпная масса гранул, кг/м3 | 694 |

Элементарный состав топлива (лузги проса): Ср = 42,3%, Нр = 45,64%, Ор = 36,6%, 1ЧР = 0,47%, Бр = 0,3%, Ар = 7,1%, УР = 7,5% [1].

Определим теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания топлива. Процесс горения — это совокупность химических реакций окисления его горючих компонентов, сопровождающихся выделением значительного количества теплоты. При организации этого процесса необходимо создать условия, при которых происходит наиболее полный переход химически связанной энергии в теплоту образующихся продуктов горения. Скорость химических реакций возрастает с увеличением температуры, поэтому в топках котлов обеспечивается непрерывный равномерный подвод окислителя в достаточном количестве и поддержание высокого уровня температур.

Минимальное количество воздуха, достаточное для полного выгорания единицы массы топлива, называют теоретически необходимым объемом воздуха.

Для исключения неполного выгорания топлива в топку подается больше воздуха, чем теоретически необходимо. При проектировании котлов и анализе их работы пользуются коэффициентом избытка воздуха, который равен

ат=Уд/У0, (3.1)

где Уд — действительный объем подаваемого в топку воздуха, м3/кг; К0 — теоретически необходимый для полного сгорания объем воздуха, м3/кг.

Для твердого топлива теоретические объемы продуктов сгорания (при ат = 1) определяются по приведенным ниже формулам [4, 16].

Объем воздуха, м3/кг, необходимый для полного сгорания твердого топлива:

V0 = 0,0889 (Ср + 0,3755р) + 0,265НР - 0,03330р. (3.2)

Рассчитываем:

Р° = 0,0889 (42,3 + 0,375 • 0,3) + 0,265 • 45,64 - 0,0333 • 36,6 = 3,8409.

Теоретический объем азота, м3/кг, в продуктах сгорания:

Ры°2=0,79С0+Ы2/Ю0; (3.3)

=0,79-3,8409 + 0,47/100 = 3,0381 м3/кг.

Объем трехатомных газов, м3/кг:

РКО2=0,0187(Ср+0,375^’); (3.4)

Уя0^ =0,0187(42,3 + 0,375-0,3 = 0,7935) м3/кг.

Теоретический объем водяных паров, м3/кг:

(3.5)

Кн02О =0,111 Нр +0,0124 Wp +0,161 У0;

Рассчитываем:

У^а = 0,111 • 45,64 + 0,0124 • 7,5 + 0,161 • 3,8409 = 0,7843 м3/кг.

Для твердого топлива полный объем продуктов сгорания, м3/кг, представляет собой сумму объемов сухих газов Ус г и водяных паров

К,2о:

^г^сг+^О, (3.6)

при этом

К, = К2о +^N, +Vo2 , (3.7)

где Fr o = FCOi + FSOi — объем трехатомных газов, м3/кг; ( FN, + F0i) — объем двухатомных газов, м3/кг.

Определим теоретический объем сухих газов, м3/кг, по следующей формуле:

Ус°г =0,0187(CP + 0,375SP) + 0,79F0+0,87V7100; (3.8)

Ус°г = 0,0187(42,3 + 0,375 • 0,3) + 0,79 • 3,8409 + 0,8 • 0,47/100 =

= 3,8316 м3/кг.

Полный объем продуктов сгорания по формуле (3.6):

Уг = 3,8316 + 0,7843 = 4,6159 м3/кг.

Содержание кислорода,%, в сухих газах при полном сгорании топлива определим по формуле

02 = 21 -PR02- R02, (3.9)

где р — характеристика топлива; R02 — содержание трехатомных газов в сухих газах при полном сгорании топлива, %.

Рассчитаем R02 как

R02 = ( Fr20/Ус г) • 100; (3.10)

R02 = (0,7935/3,8316) • 100 = 20,709%.

Для твердого топлива р определяется по формуле:

Р = (2,35(НР -0,126Ор +0,04NP))/(CP +0,375S ); (3.11)

Р = (2,35 • (5,64 - 0,126 • 36,67 + 0,04 • 0,47)) /

(42,32 + 0,375 -0,3) = 0,0575.

Подставив значение (3 в формулу (3.9), получим:

02 = 21 - 0,0575 • 20,709 - 20,709 = -0,9%.

Недостающее количество кислорода, м3/кг, определяется по формуле

У0, = Уо 02 / 100; (3.12)

= 3,8409 • 0,9/100 = 0,04154 м3/кг.

Зная содержание кислорода в воздухе (02 = 20,95%), определим необходимое количество вторичного воздуха, м3/кг,

С =уо2/°2; (3.13)

У0ВТ =0,04154/0,2095 = 0,1983 м3/кг.

В таком случае коэффициент избытка воздуха составит

а, = (К + У")/У»; (3.14)

ат = (3,8409 + 0,1983) / 3,8409 = 1,052.

Столь низкое значение коэффициента избытка воздуха удалось получить с помощью точной подачи необходимых объемов первичного и вторичного воздуха, что достигается постоянным контролем содержания концентраций кислорода и углекислого газа в отходящих дымовых газах в системе автоматики котла.

Определим действительный объем сухих газов, м3/кг,

К,=С+(*г-1 )у°; (3.15)

Усг = 3,8316 + (1,052- 1)* 3,8409 = 4,031 м3/кг.

Действительный объем водяных паров, м3/кг,

^н2о^н2о+0,0161(ат-1)К0; (3.16)

кн,о =0,7843 + 0,0161 ? (1,052-1) • 3,8409 = 0,7875 м3/кг.

Полный объем продуктов сгорания определяем по формуле (3.6)

Уг = 4,031 + 0,7875 = 4,8185 м3/кг.

Количество теплоты, содержащейся в воздухе или продуктах сгорания, называют теплосодержанием (энтальпией) воздуха или продуктов сгорания. Энтальпия продуктов сгорания Нг,кДж/кг, одного килограмма твердого топлива определяется как сумма энтальпий

продуктов сгорания Яг° при ат = 1, энтальпии избыточного воздуха

Яв° (ат — 1) и энтальпии золы Я3, т.е.:

Яг = Яг"+(аг-1)Я„° +Я„ (3.17)

где теоретически рассчитанная энтальпия дымовых газов Яг° и воздуха находятся по формулам

»г = V (с- е)Ко, +:^ (е • е)к, + (с • е)Н1о; (3.18)

Л.°=К°М).> (3.19)

где (С'6Ц. М)м,> (с'е)н,о- (с'е). — соответственно, энтальпии трехатомных газов (азота, водяных паров, трехатомных газов и воздуха), определяемые по специальной таблице [4], кДжДкг-К); Кв° — теоретический объем воздуха в дымовых газах, м3/кг.

Для построения Я—0-диаграммы зададимся несколькими значениями температур горения топлива 0 и вычислим для них энтальпии продуктов сгорания. Затем, выбрав масштаб температур и энтальпий в прямоугольной системе координат, по точкам проведем кривую Я=/(0).

При температуре 0 = 200°С, выбрав необходимые значения теплоемкостей, по формуле (3.18) получим:

Яг = 0,7935 • 357 + 3,0381 • 260 + 0,7843 • 304 +

(1,052 - 1) -3,8409-266 + 7,1 *0,93/ 100- 169,1 = 1376 кДж/кг.

Данное значение энтальпии, а также расчетные значения энтальпии при других температурах приведены в табл. 3.6. По этим значениям строим Я—0-диаграмму (рис. 3.10).

Таблица 3.6

Значения энтальпии дымовых газов в зависимости от температуры

| Расчетная температура 0, °С | Значение энтальпии Яг, кДж/кг |
| --- | --- |
| 200 | 1376 |
| 500 | 3597 |
| 800 | 5996 |
| 1000 | 7688 |
| 2000 | 16539 |

Расчет тепловыделений и температур в топке

Полезное тепловыделение, кДж/кг, в топке вычислим по формуле

<2т=аР(1ОО-?з-<76)/1ОО + <2в+<2т-0ф, (3.20)

где д3 — доля теплоты 0*, теряемая от химической неполноты сгорания (химический недожог), %; 6 — доля теплоты, уносимая с золой, %; (9В — теплосодержание воздуха, поступающего в топку, кДж/кг;

(9Т — физическая теплота топлива, кДж/кг; 0()) — теплота, вносимая в установку с паровым дутьем, кДж/кг.

Как уже упоминалось, ?)и, (9Г и 0ф настолько малы, что их можно не учитывать. Величины 3 и ць для котельной техники по среднестатистическим оценкам принимаем 0,5% и 0,32% соответственно. Тогда по формуле (3.20) получим:

<2Т = 16857- (100-0,5 -0,32)/ 100 + 0 + 0- 0 = 16767 кДж/кг.

Температуру, соответствующую данному теплосодержанию, определим с помощью Я—©-диаграммы (см. рис. 3.10). Данная температура будет являться теоретической температурой горения, т.е. той, которую имели бы дымовые газы, если бы в топке отсутствовал теплообмен с окружающей средой, процесс горения совершался бы адиабатно. Из диаграммы видно, что теоретическая температура горения достаточно высокая и составляет 9ТГ = 2026°С.

Н,

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 ©, °С

Рис. 3.10. /-/-0-диаграмма дымовых газов при сжигании топливных гранул

из лузги проса

кДж/кг 16 000

- 14 000

- 12 000

- 10 000

- 8000

- 6000

- 4000

- 2000

По этой же диаграмме определим энтальпию дымовых газов на выходе из котла, соответствующую температуре 0ух = 135°С. Она составит Нух = 913 кДж/кг.

Тогда общее количество теплоты, выделившееся в котельном агрегате, составит:

0оЬш = 0т- НуХ = 16 767 - 913 = 15 856 кДж/кг. (3.21)

Температуру дымовых газов на выходе из топки, °С, определим по формуле [16]

С,НАТ3)/(ц,Вг(УОср

0,6 Л ^

+ 1

-273, (3.22)

у

где Ттг — температура газов, соответствующая адиабатическому сгоранию, К; М — параметр, зависящий от относительной высоты положения максимума температуры пламени в топке (для сжигания твердого топлива в слое М = 0,52); С, — условный коэффициент загрязнения (для слоевого сжигания твердого топлива С, = 0,65 [16]); Нл — величина лучевоспринимающей поверхности, м2; ат — степень черноты топки; ср — коэффициент сохранения энергии; Вр — массовый расход топлива, кг/с; (Ус)с — средняя суммарная теплоемкость продуктов горения, кДжДкг-К).

Абсолютная температура дымовых газов равна

Ттг = 0ТГ + 273,15 = 2 024,58 + 273,15 = 2 297,73 К.

Поскольку методика расчета лучевоспринимающей поверхности [16], предполагает, что поверхность топки выполнена из стали, а не из керамики, как в данном котле, нам следует рассчитать эквивалентную лучевоспринимающую поверхность исходя из условия равенства количества переданной теплоты и разностей температур. При таком балансе уравнения тепловых потоков для металлической и керамической стенок будут

О — /г {7СТ — tcт / /}

^МСТ ^ млт *тп *хол / / ^ л

мет V гор

ХОД

Ч1СТ 5

О —Г (7СТ — /ст //?

Эсерам кепям V1 гоп 1 хол / / ±

керам V гор

хол

керам 9

- (3.23)

- (3.24)

где 0 — количество переданной теплоты, Вт; Рмет, Ркерш — площади металлической и керамической топок соответственно, м2; Ямст, /?керам — термические сопротивления топок, м2 К/Вт.

Преобразовав уравнения (3.24), получим

^мет -^кепам (^мст / -^кепам)*

керам х мет

керам

(3.25)

Площадь керамической поверхности котла Некота! ,Ркерам = = 9,048 м2.

Термическое сопротивление, м2-К/Вт, рассчитывается по формуле

л = Е(5,А,), (3.26)

/=1

где 5, — толщина /-го слоя топки, м; А,, — коэффициент теплопроводности /-го слоя топки, Вт/(м-К).

Данные по толщине и теплопроводности слоев топки котла Некота! приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Толщина слоев топки и их теплопроводность котла Немота!

| Тип материала | Толщина слоя 8„ м | Теплопроводность слоя А.,-, Вт/(м-К) |
| --- | --- | --- |
| Металлическая топка |  |  |
| Сажа | 0,010 | 0,3 |
| Сталь | 0,010 | 27,6 |
| Накипь | 0,001 | 2,3 |
| Керамическая топка |  |  |
| Сажа | 0,010 | 0,3 |
| Керамика | 0,060 | 0,602 |
| Сталь | 0,005 | 27,6 |
| Накипь | 0,001 | 2,3 |

Термическое сопротивление топок рассчитаем по формуле (3.26)

Лмет = 0,01/0,3 + 0,01/27,6 + 0,001/2,3 = 0,0175 м2-К/Вт;

Тикерам = 0,01/0,3 + 0,06/0,602 + 0,005/27,6 + 0,001/2,3 = 0,117 м2-К/Вт.

Подставив полученные значения в формулу (3.25), получим

Гмет = 9,048 • (0,01746/0,11695) = 1,35 м2.

Принимаем Нл = Гмст = 1,35 м2. Степень черноты топки ат рассчитываем как [16]

ат = аф/(аф + (1 -вф)<рО, (3.27)

где ср = 1 — степень экранирования топки, аф — степень черноты зеркала горения, которая определяется из выражения

аф = асвт + ан св (1 - /л), (3.28)

где аск и ан св — степень черноты светящихся и несветящихся компонентов пламени; т — значение коэффициента, зависящего от рода топлива и способа его сжигания (т = 0,5) [16].

Степень черноты газовых компонентов определяем по формуле

а = 1 - е~Кр (3.29)

где К — коэффициент ослабления лучей топочной средой; р — давление в топке, бар (для безнаддувных топок р = 1 бар); 5 — эффективная толщина излучающего слоя, м.

Для светящихся компонентов пламени К рассчитывается по формуле

К= 1,6 ТТГ/ 1000- 0,5. (3.30)

Для несветящихся компонентов пламени

К=ктгп, (3.31)

где кг и гп, — специальные поправочные коэффициенты, зависящие от состава топлива и температуры пламени. Значения их принимаются по [16].

Эффективную толщину излучающего слоя определяем по формуле

5 = 3,6 КТ/ЯСТУ, (3.32)

где Ут — объем топочной камеры, м3; Яст — полная поверхность стенок топки, м2.

Упростив формулу (3.32) и подставляя размеры топки, получим

5 = 3,6/(4/)) = 3,6/4 • 0,9 = 0,81 м.

В таком случае для светящихся компонентов пламени по формуле (3.30) получим

К= 1,6 • 2297,73/1000 - 0,5 = 3,18.

Для определения коэффициента гп найдем общую суммарную долю трехатомных газов:

гп = гНг0 + гк02 =(0,7843 + 0,7935)/4,6158 = 0,342 . (3.33)

С помощью диаграммы ([4], рис. IV. 1) найдем значение коэффициента кг, равное 0,24. Тогда по формуле (3.31) для несветящихся компонентов

К= 0,24 -0,342 = 0,0821.

По формуле (3.29) рассчитываем:

0цс =1_е-°'ш110'8і =0,0643 ;

„ , -3,176410,81 п ПТ1-7

аса~^~е =0,9237.

По формуле (3.28) получаем степень черноты зеркала горения

дф = 0,9237 • 0,5 + 0,0643 • (1 - 0,5) = 0,494.

Степень черноты топки находим по формуле (3.27)

ат = 0,494 / (0,494 + (1 - 0,494) • 1 • 0,65) = 0,60.

Примем температуру дымовых газов на выходе из топки 0^- = = 1265°С, тогда по Я—©-диаграмме (см. рис. 3.10) энтальпия в данной точке НІ = 9886 кДж/кг.

Найдем среднюю суммарную теплоемкость продуктов горения, кДж/(кг-К), по формуле

- (^)ср=(ят.г.-я;)/(ет-г-е;); (3.34)

- (Кс)ср = (16 767,32 - 9 886) / (2 024,58 - 1260) = 9,003 кДж/(кг-К).

Подставив все полученные значения в формулу (3.22), получим

0" = 2297,73/ (0,52(((4,9 • 10'8 • 0,65 • 1,351 • 0,600 • 22 97,733)/

/(0,98 • 0,0383 • 9,003 • 103 ))0'6) +1) - 273 = 1265°С.

Поскольку разность между принятой и рассчитанной температурой незначительна, последующих уточнений не потребуется. По Я—0-диаграмме (см. рис. 3.10) энтальпия дымовых газов на выходе из топки равна Я/' = 9 924 кДж/кг.

Тепловая мощность переданной лучевоспринимающей поверхности топки, кВт, определяется по формуле [4]:

а = Ф«р (От-Н"), (3.35)

где Вр — расход топлива, кг/с; (}т — полезное тепловыделение в топке, кДж/кг; Я" — энтальпия продуктов сгорания при температуре 0", на выходе из топки, кДж/кг.

По формуле (3.35) получим

<2Л = 0,98 • 0,0383 • (16 767 - 9 924) = 259,48 кВт.

Зная номинальную мощность котла и температурный режим, определим расход воды через котел, кг/с, [4]

= Оной / (С ('вых - О), (3-36)

где (9Н0М — номинальная тепловая мощность котла, кВт; С = 4,2 кДж/ (кг-К) — теплоемкость воды; /ВЬ|Х, /вх — температуры воды на выходе и входе в котел, °С.

По формуле (3.36) получим

<7В = 600 / (4,2 • (115 -70)) = 3,1746 кг/с.

Исходя из (3.36) найдем температуру воды после прохождения лучевоспринимающей поверхности:

'вых = 'вх + Оп / №) = 70 + 259,48 / (4,2 • 3,1746) = 89,46°С. (3.37)

В итоге мы полностью рассчитали все основные характеристики топочного устройства.

Расчет теплообмена в конвективном пучке

1П= 1265°С 112=135°С

Дымовые газы Вода

122 = 115,00°С {2 = 89,46°С

Рис. 3.11. Схема движения теплоносителей в конвективной части котла

Поскольку диаметр дымогарных труб по мере прохождения дымовых газов не изменяется и их количество в первом и втором газоходе одинаково, рассчитаем оба хода как один, количество труб в котором равно их количеству в первом газоходе, а длина в два раза больше.

Схема движения теплоносителей показана на рис. 3.11.

Разность энтальпий дымовых газов на входе и выходе из конвективного пучка составит

ЬНкот = Н’т-Нтх= 9924-913 = 9012 кДж/кг. (3.38)

Общее количество теплоты, отданное дымовыми газами в конвективном пучке, рассчитаем аналогично формуле (3.35):

0К =срДрД//конв =0,98-0,0383-90126 = 341,7 кВт. (3.39)

Значит количество теплоты, переданное через конвективные поверхности От котла, должно быть равно полученному значению ?)к. Тепловой поток, Вт, переданный через поверхность теплообмена, найдем по формуле

От = ?/Д/ср, (3.39)

где к — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2-К); Т7— площадь поверхности теплообмена, м2; Д/ср — среднелогарифмический температурный напор, °С.

Основное балансовое уравнение при расчете конвективного пучка в газоходах принимает следующий вид:

кРА^р = ФЯрДЯконв. (3.40)

Среднелогарифмический температурный напор определим по формуле

Д/ср = (Д/б - Д/м) / 1п(Д/б / Д/м), (3.41)

где Д/б и Д/м — большая и меньшая разности между температурами теплоносителей, °С.

Поскольку омывание водой труб происходит по схеме перекрестного тока, определим Д/б и Д/м по формулам для противотока:

А'б = 01-'22 = 1 265 - 1 15 = 1 150°С; (3.42)

Д/м = tn — Г21 = 135 — 89,46 = 45,54°С. (3.43)

Тогда по формуле (3.41)

Д/ср = (1150 — 45,54) / 1п(1150 / 45,54) = 342,05°С.

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2-К), рассчитаем по формуле

* = 1/(1/а,+?(8,/Х,) + 1/а2), (3.44)

где а! и а2 — коэффициенты теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубы и от стенки к воде, Вт/(м2-К); 5, — толщина /-го слоя стенки трубы, м; X,- — коэффициент теплопроводности /-го слоя стенки трубы, Вт/(м-К).

Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубы 0С| состоит из двух слагаемых: коэффициента теплоотдачи с помощью конвективного теплообмена ак, Вт/(м2-К), и коэффициента теплоотдачи посредством лучистого теплообмена ал, Вт/(м2-К). Такое уточнение вводится ввиду того, что температура дымовых газов в конвективном пучке достаточно высока, а значит, и лучистый теплообмен будет играть значительную роль:

а, = + а„.

К

'Л

(3.45)

Коэффициент ак рассчитаем по формуле

(3.46)

XI Ь

«к =N11-,

где N11 — значение числа Нуссельта; X — коэффициент теплопроводности дымовых газов, Вт/(м-°С); (1 — определяющий размер, в качестве которого выступает диаметр трубы, м.

Для определения числа Нуссельта найдем число Рейнольдса:

XV

11е=^-, (3.47)

V

где >гд — скорость движения дымовых газов, м/с; V — кинематическая вязкость дымовых газов, м2/с.

Скорость движения дымовых газов найдем по формуле

(з-48)

где Сд — объемный расход дымовых газов, м3/с; п — число труб; 5 — площадь поперечного сечения внутреннего диаметра трубы, м2. Сечение канала составит

5 = 70/74 = 3,1416-(0,207)2/4 = 3,365-КГ2 м2. (3.49)

Тогда по формуле (3.49) получим

>гд =0,1768/(6-3,365-10‘2) = 0,876 м/с.

Средняя температура дымовых газов составит

С =(*11 + tn)/2 = (1265+135)/2 = 700°С. (3.50)

Коэффициент кинематической вязкости дымовых газов для этой температуры по [4] равен

v= 1121-10-6 м2/с.

Тогда число Рейнольдса по формуле (3.48) составит

Re = 0,876 • 0,207/( 1121 10-6) =1617,6.

Поскольку Re < 2320, то режим течения — ламинарный. Данному режиму соответствует следующая формула для расчета числа Нус-сельта:

Nu = 1,55(Рег • d//),/3(Иж / Ц„>°'Мс , (3.51)

где (Per -d /1)- (4Gpcp / п) /(тгIX); G — расход теплоносителя, кг/с; р — плотность дымовых газов, кг/м3; ср — удельная теплоемкость дымовых газов, кДж/(кг-К); п — число рядов труб в пучке; / — длина трубы; рж, рст — вязкость дымовых газов при их средней температуре и при температуре стенки, Па с; е — поправка на участок гидродинамической стабилизации.

Необходимые для расчета величины (Рe-d//) параметры определим для средней температуры дымовых газов [16J:

ср = 1,239 кДжДкг-К);

к = 0,0827 Вт/(м-К);

р = 0,363 кг/м3.

В таком случае получим

(Ре-d/l) = (4-0,1768-0,363/6-1,239-103)/(3,1416-3,2-0,0827) = 63,76.

Температуру стенки приближенно рассчитаем как

Ср = Сг - АС / 2 = 700-342,05 / 2 = 528,98°С. (3.52)

Для температур горячей стенки и дымовых газов определим значения параметров рж и рст, используя справочные данные:

цж = 40,7 • 10_6 Па-с;

цст= 35,73- 10~6 Па-с.

Поправку на участок гидравлической стабилизации рассчитаем, используя известную формулу:

8 = 0,6(1 /Re-//б0_1/7 (1 + 2,5/Re-//*/) = = 0,6 • (1 /1617,59 • 3,2 / 0,207Г1/7 х х (1 + 2,5/1617,59-3,2/0,207) = 1,194.

Тогда по формуле (3.51) получим

Ии = 1,55 -(63,76)|/3(40,7 /35,73)0'14-1,194 = 7,53.

Поскольку в дымогарных трубах установлены безосевые турбули-заторы, то значение числа Нуссельта будет несколько выше рассчитанного (в 1,145 раз [4]).

Миг =1,1451413 = 1,145-7,53 = 8,62. (3.53)

Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке дымогарной трубы находим по формуле (3.46), подставляя диаметр трубы с1 = 0,207 м:

ак = 8,62 • 8,27-10_2/0,207 = 3,44 Вт/(м2-К).

Полученная величина очень мала для вынужденного движения.

Коэффициент теплоотдачи лучистым теплообменом определим по специальной номограмме [16]:

ал = 83,96 Вт/(м2-К).

Суммарный коэффициент теплоотдачи, характеризующий теплообмен между дымовыми газами и стенкой, рассчитаем по формуле (3.45):

а, = 3,44 + 83,96 = 87,4 Вт/(м2К).

Толщину и теплопроводность каждого из слоев, необходимые для дальнейших расчетов, находим по справочной литературе. В табл. 3.8 приведены соответствующие значения этих величин.

Таблица 3.8

Толщина и теплопроводность слоев дымогарных труб

| Тип материала | Толщина слоя 5,, м | Теплопроводность слоя А.;, Вт/(м-К) |
| --- | --- | --- |
| Сажа | 0,001 | 0,3 |
| Сталь | 0,006 | 26,6 |
| Накипь | 0,0005 | 2,3 |

Термическое сопротивление стенки рассчитаем, используя формулу (3.26), т.е.:

Я = ? (5,. Д) = 0,001 / 0,3 + 0,006 / 26,6 + 0,0005 / 2,3 =

= 3,776-1(Г3^—!-.

Вт

Аналогично расчету для а, найдем коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности дымогарных труб к воде а2. Поскольку рассматриваемый случай омывания поверхности трубы, то в качестве определяющего размера выступает внешний диаметр дымогарной трубы.

Средняя температура воды определяется по формуле

Срг = ('.2 + {22) / 2 = (89,46 +115) / 2 = 102,23°С.

Рассчитаем значение числа Рейнольдса для воды. Для этого сначала определим скорость движения теплоносителя внутри котла. Проходное сечение котла, м2, будет равно площади, ограниченной внутренним диаметром корпуса котла за вычетом площадей, ограниченных топкой и конвективными поверхностями нагрева, т.е.

с - с _ с

волы котла ^ топки

5„лы =3,1416 / 4 . (1.92 -1.032 -12.0,2192) = 1,55 м2.

Зная расход воды, найдем скорость ее движения внутри котельного агрегата аналогично формуле (3.49):

н> = 3,318- 1_3/1,55 = 2,141 • КГ3 м/с.

Кинематическая вязкость для этой температуры V = 0,2897 • • 10_6 м2/с.

Число Рейнольдса рассчитаем по формуле (3.48):

Ке = 2,141 -10_3 • 0,219 / (0,2897-10~6) = 1618,5.

Если число Рейнольдса находится в пределах интервала от МО3 до 2105 (это соответствует так называемому вязкостному гравитационному ламинарному режиму), число Нуссельта определяется по формуле

Ми = 0,25Яе0'6 Рг°’38(Ргж/ РГст)0'25 , (3.54)

где Ргж — число Прандтля при средней температуре воды; Ргст — число Прандтля при температуре холодной стенки.

Температуру холодной стенки дымогарных труб определим, преобразовав формулу (3.52) и заменив температуры теплоносителя;

С = С +Чр / 2 = 102,23 + 342,05 /2 = 273,26°С.

Числа Прандтля для температуры воды и стенки найдем по справочнику [4]: Ргж = 1,7166, Ргст = 0,8865.

Число Нуссельта рассчитаем по формуле (3.54)

- 0,38

- 0,25

Ми = 0,25 • 1618,50’6- 1,71661М8- (1,7166/0,8865)и'^ =30,50.

Коэффициент теплопроводности воды при средней температуре в котле X = 68,43 • 10-2 Вт/(м-К). Тогда по формуле, аналогичной (3.46), рассчитаем коэффициент теплоотдачи от стенки к воде:

а2 =30,50-68,345-1СГ2/0,219 = 95,18 Вт/(м2-К).

Коэффициент теплопередачи рассчитаем по формуле (3.45)

К = 1/(1/87,40 + 0,003776 + 1/95,18) = 38,874 Вт/(м2-К).

Количество теплоты, переданное через поверхность теплообмена, найдем по формуле (3.39):

?>т =38,743-25,696-342,05 = 341673 = 341,673 кВт.

Тогда основное соотношение теплообмена в конвективном пучке (3.40), представляющее собой баланс между 0Т и 0К в числовой форме примет вид:

341,733 = 341,673.

Относительная погрешность расчета, %, составит

6 = «2б-<2м)/<2бТ00, (3.55)

где 0б и 0М — большее и меньшее значения мощности, кВт.

По формуле (3.55) получим

5 = (341,733 - 341,73) / 341,733 • 100 = 0,02%.

Поскольку расхождение очень незначительно, дальнейших расчетов не требуется.

Уточним значение температур дымовых газов и теплоносителя на выходе из котельного агрегата. Энтальпия дымовых газов на выходе из котла составит

Я®ьг,х = Нт -0Л /(/?рф) = 9923,91 -341,673/(0,0383) = 912,83 кДж/кг.

Данному значению энтальпии на Я—0-диаграмме соответствует температура 0“‘х =135°С.

Температуру воды на выходе найдем, перобразовав формулу (3.36) /вых = 89,46 + 341,733 / (4,2 • 3,1746) = 115°С.

Все выходные параметры соответствуют ранее принятым. Проверим соблюдение теплового баланса. Его невязка определяется соотношениями:

- (3.56)

- (3.57)

Д0=ядрл-(а+?к);

д0/адл)-юо<о,5%,

где 0,, и 0К — количества теплоты по балансу, воспринятые лучево-спринимающей поверхностью и газоходами котла, кВт.

По формулам (3.57) и (3.58) получим

Д0 = 0,0383 • 168,57• 92,638-(259,48 + 341,67) = -2,558 кВт; 2,5058/(0,0383 • 168,57-92,638) • 100 = 0,428 <0,5%.

Невязка теплового баланса удовлетворяет условию. Соответственно, тепловой баланс рассчитан верно.

Тепловой баланс и коэффициент полезного действия котельного агрегата

В водогрейном котле при сжигании органического топлива получаются высокотемпературные продукты сгорания, обладающие большой тепловой энергией. Значительная часть этой энергии передается посредством радиационного и конвективного теплообмена поверхностям нагрева, которые, в свою очередь, передают эту энергию теплоносителю. Определенная честь тепла при этом рассеивается в окружающую среду с уходящими продуктами сгорания, золой, уходит через внешнюю поверхность котельного агрегата.

Тепловым балансом называют распределение теплоты, вносимой в котельный агрегат при сжигании топлива, на полезно использованную теплоту и тепловые потери. Тепловой баланс составляется на 1 кг рабочей массы топлива применительно к установившемуся тепловому состоянию котельного агрегата.

При сжигании 1 кг рабочей массы топлива полное количество теплоты, которое может выделиться в топке, называют располагаемой

теплотой топлива 0Р , кДж/кг,

Ор = 0 + (?2 + 03 + 04 + 05 + 06 , (3.58)

или в процентах от располагаемой теплоты топлива:

<71 + Яг + <7з + <74 + <75 + <7б = Ю0%, (3.59)

где

<7, =0,70;-100%, (3.60)

где (9, — теплота, полезно использованная в котельном агрегате, кДж/кг; 02 — потери теплоты с уходящими газами, кДж/кг; 03 — потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, кДж/кг; 04 — потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, кДж/кг; 05 — потери теплоты в окружающую среду, кДж/кг; 06 — потери теплоты с физической теплотой шлака, кДж/кг.

Располагаемая теплота на 1 кг твердого топлива определяется по формуле

Ор = 0» + а,вн + 0та + ? (3.61)

где 0Р — низшая теплота сгорания рабочей массы твердого топлива, кДж/кг; 0В вн — теплота, внесенная поступающим в котельный агрегат воздухом при его подогреве, кДж/кг; (9ТЛ — физическая теплота топлива, кДж/кг; ?)в — теплота, вносимая с паровым дутьем, кДж/кг.

Поскольку топливо перед поступлением в котел специально не подогревается, а воздух забирается через вентиляционные решетки с верха котельной и не проходит через какие-либо подогреватели, то и эти теплоты, соответственно, будут равны нулю. Паровое дутье также не используется. Значит по формуле (3.61) получим

<2РР = 16857 + 0 + 0 + 0= 16857 кДж/кг.

Далее определим составляющие уравнения (3.58). Потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива [4], %,

= (327Д, /о;)• (ашл(Ст /т-Ст)) + ау„(Сун /(100-Сун)), (3.62)

где Ар — содержание золы в топливе, %; ашл, аун — доли золы в шлаке и уносе от общего количества золы, введенного в топку с топливом, %; Сшл, Сун — содержание горючих компонентов в шлаке и уносе, %.

По [1] принимаем для топлива, состоящего из просяной лузги, йшл = 7,1%, яун = 0,93%, Сшл = Сун = 2%. Тогда по формуле (3.62) получим

?4 =(327-7,1 /16 857)-(7-(2/(100-2) + 93-(2/(100-2))) = 0,281%.

Потери теплоты с уходящими дымовыми газами

Ь =ШУХ -аух//х°в)(1ОО-^4)/0;, (3.63)

где Нух, Ях°в — энтальпии продуктов сгорания и холодного воздуха, кДж/кг; аух — коэффициент избытка воздуха за котельным агрегатом.

Паспортная температура уходящих дымовых газов 0ух = 135°С. По Н— 0-диаграмме (см. рис. 3.10) энтальпия, соответствующая этой температуре, будет равна Нух = 913 кДж/кг.

Энтальпию холодного воздуха определим для расчетной температуры 0Х в = 20°С как Ях в = 26,4 кДж/кг.

Присос воздуха в котельном агрегате отсутствует, поэтому значение 0ух не изменится. Значит по формуле (3.63)

= (923,036 -1,052 • 26,4) • (100 - 0,281) /16857 = 5,296%.

Потери теплоты с физической теплотой шлака определим с помощью формулы

<7,=а С Г Ар/0, (3.64)

где яшл — доля шлака в золе топлива,%; Сшл — теплоемкость шлака, кДж/(кг-К); tшs^ — температура шлака, °С; Ар — содержание золы в топливе, %.

Для топок с сухим шлакоудалением принимаем температуру шлака /шл = 600°С [16].

Теплоемкость шлака рассчитаем по формуле

Сшл = 0,832 + 0,167 /‘щ, /100; (3.65)

Сшл = 0,832 + 0,167 • 600/100 = 1,834 кДж/(кг-К).

Тогда по формуле (3.65) получим

?6 =0,02-1,834-600-7,1 /100 = 1,562% .

Потери теплоты в окружающую среду, согласно паспортным данным, составят = 1,253%.

Для определения потерь теплоты от химической неполноты сгорания необходимо знать точное значение содержания в дымовых газах оксида углерода СО. Но так как данное содержание постоянно изменяется в связи с контролем его лямбда-зондом котла, примем расчетное значение химической неполноты сгорания равным #3 = 0,45%.

Таким образом, общие потери теплоты в котельном агрегате составят

<7пот - Я2 + Ъ + <74 + + Яь ~ ^

= 5,296 + 0,450 + 0,281 + 1,253 + 1,562 = 8,842%. 1 ’ '

КПД котельного агрегата (брутто) характеризует степень его экономичности и определяется как

ПкРа=Ю0-?„от =100-8,3842 = 91,158%. (3.67)

Зная КПД котла, найдем количество теплоты, полезно использованной в установке

0, =г7,0г /100 = 91,158-16857/100 = 15366 кДж/кг. (3.68)

Далее определим расход топлива, требуемый для обеспечения номинальной мощности котла, кг/с,

« = 0™/С(3.69)

где 0НОМ — номинальный расход топлива, кВт.

Поскольку расчетная мощность котла составляет 0НОМ = 600 кВт, по формуле (3.69) получим

В = 600 /15366 = 0,039 кг/с.

Расход топлива, которое подается в топку котла, рассчитанный по формуле (3.69), является фактическим. Однако в процессе горения из-за механической неполноты сгорания часть топлива не используется, поэтому при подсчете продуктов горения и количества необходимого воздуха вводится поправка (1 — 4/100) и, следовательно, расчетный расход топлива при производстве тепловых расчетов принимается равным

Вр=В(-яА/Щ = ^,039(1-0,281/100) = 0,0389 кг/с. (3.70) Расчетный часовой расход топлива составит

в; = Вр ? 3600 = 0,0389 • 3600 = 140,17 кг/ч.

Зная расход топлива, можно рассчитать геометрические размеры шнеков системы подачи топлива.

Результаты нашего расчета показали, что полученный КПД = = 0,916 соизмерим с КПД котельных агрегатов, работающих на природном газе (93%), а с учетом экологической нейтральности биотоплива получаем экономические преимущества в налогообложении, подкрепленные вступившими в силу в Российской Федерации в 2010 г. «Зелеными сертификатами». Расчет вспомогательного оборудования котельной установки (дымососы, вентиляторы, бункеры и др.), работающей на биомассе, аналогичен расчету для котельных установок на традиционном топливе [4].