|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Альфа» _________________ С.С. Сидоров 14.05.2018 |
| --- | --- | --- |

А К Т

проверки работоспособности систем противопожарной защиты ООО «Альфа»

Комиссия ООО «Альфа» в составе: главного инженера ООО «Альфа» Иванова И.И., инженера
по охране труда и пожарной безопасности ООО «Альфа» Петрова П.П., ведущего
специалиста административно-хозяйственного отдела ООО «Альфа» Ильиной И.И., в
период с 13.03.2018 по 13.03.2018 произвела плановую проверку работоспособности системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре административного здания ООО
«Альфа», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 8.

Для проверки использовались: люксметр «Орион-17П» (сертификат соответствия серии
ПАВ № 111111), шумомер «Альтаир-М» (сертификат соответствия серии ЛОР № 222222).

В ходе проверки установлено:

1. Прибор системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Рупор»
находится в исправном состоянии, соединительные линии без повреждений, речевые
пожарные оповещатели в наличии согласно проектной документации, качество
монтажа речевых пожарных оповещателей соответствует требованиям технической
документации, уровень звукового давления, развиваемый речевыми пожарными
оповещателями на расстоянии 1,00 ±0,05 м, в пределах от 72 до 85 дБ.

2. Световые указатели «Выход» и световые указатели направления движения в наличии
согласно проектной документации, качество монтажа световых указателей
соответствует требованиям технической документации, световые указатели
обеспечивают контрастное восприятие информации при освещенности в диапазоне
значений от 330 до 420 лк.

3. Знаки пожарной безопасности в наличии, без повреждений.

Заключение: система оповещения и управления эвакуацией в исправном состоянии.

|  | Председатель комиссии: ___________ И.И. Иванов Члены комиссии: ___________ П.П. Петров ___________ И.И. Ильина |
| --- | --- |